ДП «РОГАТИН –ВОДОКАНАЛ»

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Перетворювач частоти

31710000-6 Електронне обладнання

(код ДК 021:2015)

Мета проведення закупівлі: з метою забезпечення сталого функціонування  та  надання  послуг з централізованого водопостачання  у ДП «Рогатин -Водоканал» існує необхідність в закупівлі у 2025 році перетворювача частоти

Мета використання товару: для задоволення потреб у надання  послуг з безперебійного централізованого водопостачання    об’єктів замовника (споживача).

Вид процедури закупівлі : відкриті торги з особливостями з урахуванням  Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін постачання до 15.12.2025 року.

| 1. Конкретна назва Товару | Перетворювач частоти (АТV630D55N4 Schneider Electric 55 кВт або еквівалент) |
| --- | --- |
| 2. Кількість | 1 шт |
| 3. Технічні характеристики: | Перетворювач частоти повинен забезпечувати: - електроживлення та комплексний захист трифазного асинхронного електропривода; - зміну обертів трифазного асинхронного електропривода від 10% до 120% від номіналу та мати можливість керувати трифазним асинхронним електроприводом в місцевому режимі з панелі оператора; - збір первинної інформації про стан електроприводу; - автоматичне регулювання обертів електроприводу в залежності від вибраного алгоритму роботи; - виявлення передаварійних і аварійних станів електроприводу та перетворювача частоти; - збереження в пам’яті не менше 13 останніх аварій частотного перетворювача, 3 з яких зі зберіганням частоти, струму, напруги на шині постійного струму, та загального часу роботи, під час виникнення аварії. - повинне мати інструкцію користувача українською мовою. - повинне мати можливість як самостійного керування електроприводом за допомогою наявних органів керування так і мати можливість інтегрування в загальну систему автоматизації (діючу SCADA – систему). |
| 4. Основні технічні характеристики: | - номінальна напруга живлення 380 В -15%+30%; - частота живлення 50/60 Гц. ±5%; - можливість як векторного так і скалярного управління; - максимальний струм 150% від номіналу струму 60 с., 180% від номіналу струму 10с., 200% від номіналу струму 1с; - вихідна частота 0-600 Гц з кроком 0.01 Гц; - несуча частота 0.7-16 кГц з можливістю ручного регулювання; - температура навколишнього середовища без зменшення робочих характеристик від -10 до +40°С, відносна вологість 6-95% без конденсації; - наявність вбудованого протоколу RS-485 з Modbus RTU; - наявність 2 аналогових входів 4-20мА/ 0-10В для подальшої роботи з ПІД регулятором; - передбачено 6 кнопок: 1 з яких мультфункціональна для призначення користувацької функції і 1 енкодер завдання швидкості; - можливість відображення вимірювальних величин в одиницях користувача; - можливість управління і моніторингу параметрів перетворювача частоти стандартними засобами зовнішньої діючої системи керування технологічним процесом з наданням можливостей як читання, так і запису; - наявність функцій для застосування у насосному обладнанні задання робочого параметру тиску та монітора робочих параметрів, який виконується з панелі частотного перетворювача по сигналу датчика тиску; - можливість одночасного виводу на LED-панель параметрів заданого та робочого тиску - наявність функції відтермінування пуску не < 5 cек - можливість підтримки роботи з синхронними двигунами - ККД ≥93%. - не менш ніж 6 різних кривих типу U/f n=const (де n≥1) (для n=1;1,1;1,2;1,3;1,4;1,5;1,6;1,7;1,8;1,9;2,0).. Можливість виставляти власну криву роботи по 5 точках Наявність безкоштовного спеціалізованого програмного забезпечення для налаштування обладнання, моніторингу стану, задавання команд, завантаження та вивантаження встановлених параметрів. Можливість перегляду технологічних параметрів за допомогою осцилографа для швидкого аналізу та налаштування алгоритму роботи перетворювача частоти. Можливість опційного встановлення плат розширення для комунікацій по протоколу зв’язку PROFIBUS, CAN, GPRS DTU. Наявність комплексних функцій захисту такі як: захист від короткого замикання на землю, захист системи охолодження, зовнішній захист від короткого замикання ланцюгів керування, захист від перенавантаження двигуна. Налаштування реакції на аварійні ситуації (зупинка, попередження, ігнорування). Джерело команди запуску панель керування, термінал керування, порт послідовного зв’язку. Джерело завдання частоти: 9 видів джерел задавання частоти. Вхідні сигнали: 7 дискретних вхідних клем, одна з яких має високошвидкісний імпульсний вхід до 100 кГц. Підтримка NPN і PNP. 3 аналогових входи, включаючи 2-канали 0-10 В/0-20 мА напруги та струму параметри. Вихідні сигнали: 2 виходи транзисторного типу, 1 вихід релейного типу з перекидним контактом, 2 аналогові виходи з налаштування канали 0-10 В/0-20 мА напруги та струму. Наявність мікроперемикача підключення термінального резистора інтерфейсу зв’язку номіналом 120Ом. Можливість опційно використовувати графічну панель оператора, яка відображає до 4 параметрів частотного перетворювача, аналогові сигнали з відображенням як у відносному так і реальній величині. Наявність вбудованого осцилографа параметрів для швидкого аналізу роботи та налаштування режиму роботи. Можливість збереження 3-х наборів параметрів перетворювача частоти на панелі оператора в енергонезалежну пам’ять. |

Очікувана вартістьта обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

195 000,00 грн. з ПДВ

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товару з відповідними технічними характеристиками, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках).